## В соответствии со ст. 43

## ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ

Форма № 1

# Извещение о проведении запроса котировок цен № 17

# от 04.09.2008г.

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии): Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1» (для новорожденных), 414057, г.  Астрахань, ул. Н. Островского, 119, e-mail: dgkb_1@mail.ru, факс(8512) 34-57-16

2. Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет.

3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа: форма  № 2 .

Котировочная заявка принимается в письменной форме или форме электронного документа.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг по техническому обслуживанию газификатора холодный криогенного 3/16 ( в дальнейшем – ГКХ).

| № п/п | Наименование | Перечень работ по техническому обслуживанию ГКХ | Период оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию газификатора холодный криогенного 3/16 | Перечень работ по круглосуточному обслуживанию ГХК Ежедневно: - Производить наполнение ГХК жидким кислородом от постороннего источника с переключением системы на этот период от баллонного обеспечения. - Производить настройки регулятора на необходимое рабочее давление после заправки ГХК жидким кислородом. - Производить настройки регулятора на необходимое рабочее давление после заправки ГХК. Проверка давления и уровня продукта в резервуаре; - Проверка герметичности соединений и сальников арматуры; - Проверка отсутствия обмерзания предохранительных клапанов и нижнего днища резервуара; - Проверка отсутствия механических повреждений оборудования; - Осмотреть и при необходимости очистить площадку газификатора и подъездные пути; - Проверка наличия инея и льда на трубопроводах испарителей; Еженедельно: - Провести работы в объеме ежедневного ТО; - Проверить исправность к действию противопожарного инвентаря и оборудования; - Проверить исправность освещения, предназначенного для освещения площадки ночью; Ежеквартально: - Проверить легкость вращения маховиков запорной арматуры - Проверить отсутствие обмерзание кожуха резервуара - Проверка отсутствия механических повреждений оборудования - Проверка наличия и состояния противопожарных средств и светильников для освещения площадки ночью - При необходимости выполнять мелкий ремонт оборудования после сбора давления в газификаторе в следующем объеме: - подтянуть сальники арматуры - выполнить подтяжку разъемных соединений - снять шпиндельные группы вварной арматуры, заменить на них клапаны (манжеты). | С момента заключения контракта по 31.12.2008 |

5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: МУЗ ДГКБ № 1 (для новорожденных), 414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 119.

6. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта по 31.12.2008г.

7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: все расходы на поставку включены в цену услуги.

8. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 480 000,00 (Четыреста восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: МУЗ ДГКБ № 1 (для новорожденных),  414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 119, с «04» сентября 2008г. по «15» сентября 2008г.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата производится за фактически оказанную услугу согласно счетам-фактурам с отсрочкой платежа 30 дней.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  «____» __________ 2008 г.

### Главный врач                                                        В. С. Баскаков

В соотвтетствии со ст. 44

ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ

### Форма № 2

#### Приложение к извещению

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд  г. Астрахани

Кому: МУЗ ДГКБ № 1 (для новорожденных).

1.Поставщик___________________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место

______________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Наименование, характеристики и  количество поставляемых товаров,   наименование и объем работ, оказание услуг

| № п/п | Наименование | Перечень работ по техническому обслуживанию ГКХ | Период оказания услуги |
| --- | --- | --- | --- |

3.Место  доставки  товаров, место  выполнения  работ, оказания услуг__________________________

______________________________________________________________________________________

4.Срок поставки товара выполнения работ, оказания  услуг___________________________________

5.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.	С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

___________________________                 __________                 ____________

(подпись руководителя, печать)                                (дата)                                  (телефон)