## характ мазута
Приложение № 3
к контракту №________
от ____________2008 г
Характеристика мазута топочного марки 100 ГОСТ 10585-99
№ п/п | Показатели качества мазута | Норма по НТД | Прим.
1 | Плотность при 20 ˚ С, кг/м куб., не более | 920
2 | Вязкость при 80 ˚ С,условная, градусы ВУ, не более | 16
3 | Зольность, %, не более | 0.05
4 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 1
5 | Массовая доля воды, %, не более | 1
6 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие
7 | Массовая доля серы, %, не более | 0.5
8 | Температура вспышки,˚ С, в открытом тигле, не ниже | 110
9 | Температура застывания,˚ С, не выше | 25
10 | Теплота сгорания низшая, Дж/кг, не менее | 40530
| И.о. директора | И.В.Стовбур
Исп. Шмырева Е.Г.
Тел. 55-93-24